## Спецификация
Поз. | Наименование и характеристики | Тип, обозначение | Ед. | Кол-во
1 | Насосный агрегат 45 м³/ч, 34 м, 7,5 кВт, 1Ex | НС-45/34 | шт | 2
2 | Рама опорная с виброопорами | РО-45 | шт | 2
3 | Компенсатор резиновый Ду80 | КР-80-16 | шт | 4
4 | Задвижка клиновая Ду80, 1Ex | 30ч39р | шт | 4
5 | Манометр с трёхходовым краном | МП4-У | шт | 4
6 | Шкаф управления с частотным регулированием | ШУ-ЧР-7,5 | шт | 2
7 | Монтаж, ПНР, режимная наладка | — | компл | 1

## Рабочая точка
Параметр | Формула | Значение | Ед.
Расход | по ТЗ | 45 | м³/ч
Напор | по ТЗ | 32 | м
Гидравлическая мощность | ρ·g·Q·H | 3.92 | кВт
Мощность на валу | ÷ КПД насоса 0.62 | 6.33 | кВт
Мощность двигателя | ÷ КПД двигателя 0.92 | 6.88 | кВт
Двигатель по шкале | стандартный ряд | 7.5 | кВт
NPSHa (располагаемый) | Pатм − Pпар + Hz − hпот | 12.06 | м
NPSHr (требуемый) | каталог НС-45/34 | 4.2 | м
Запас | NPSHa − NPSHr | 7.86 | м

## Проверка моделей
Модель | Q, м³/ч | H, м | P, кВт | NPSHr, м | Исполнение | Шум, дБА | Вердикт
НС-50/30 | 50 | 30 | 7.5 | 4 | IP55, 1Ex | 74 | не подходит: напор 30 < 32
НС-45/34 | 45 | 34 | 7.5 | 4.2 | IP55, 1Ex | 72 | подходит
НС-45/36 | 45 | 36 | 9 | 4.6 | IP44, без Ex | 76 | не подходит: п. 3 ТЗ
НС-63/32 | 63 | 32 | 11 | 5.4 | IP55, 1Ex | 78 | не подходит: шум 78 > 75
НС-45/34-У | 45 | 34 | 7.5 | 4.2 | IP55, 1Ex, нерж. | 72 | подходит, дороже на 34 %
НС-40/35 | 40 | 35 | 7.5 | 3.8 | IP55, 1Ex | 71 | не подходит: расход 40 < 45

## Предложения
Поставщик | Модель | Цена за ед. | Срок | Гарантия | Комментарий
Завод А | НС-45/34 | 412 000 ₽ | 18 дней | 24 мес | весь комплект со склада
Завод Б | НС-45/35 | 398 000 ₽ | 32 дня | 18 мес | нет шкафа управления
Торговый дом В | НС-45/34-У | 552 000 ₽ | 12 дней | 36 мес | нерж. корпус, дороже